## Riferimenti
Campo | Valore
Progetto | BESS San Giorgio Canavese - studio RAM (ISO 14224)
Cliente | SUNPRIME DEVELOPMENT S.R.L.
Apparecchiatura | Quadro AUX tipo 4 per cabina UTX BESS - rif. 363/OA del 06/04/26
Commessa | 26187 - matricole 26.407 ÷ 26.420 (14 quadri)
Revisione documento | Rev.0 - DA CONFERMARE
Revisione schemi/documentazione | DA COMPILARE
Costruttore componenti | BTicino S.p.A. (da distinta commessa)
Nota | Celle gialle = dati da compilare/confermare (BTicino o ufficio tecnico). Nessun dato di affidabilità è stato inventato.

## 1a_Componenti
Codice | Descrizione | Famiglia (tassonomia) | Sezione funzionale | Q.tà totale 14 quadri | Q.tà per quadro | Tasso guasto λ [guasti/10^6 h] | MTBF/MTTF [h]
BTI92600C | mas - coppia supporti per canaline l=600 | Involucro / carpenteria | Struttura | 56 | 4
BTI93600NC | MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400 | Involucro / carpenteria | Struttura | 56 | 4
BTI93600QS | mas - setto separatore orizz MAS400 L=600 | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1
BTI93650Q | mas LDX 400 - quadro 600x1000 | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1
BTI9527 | mas - pannello cieco 600x50 | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1
BTI9529/24 | mas - pannello 24 din 600x150 | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1
BTI9530 | mas - pannello cieco 600x200 | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1
BTI9531/24 | mas - pannello 24 din 600x200 | Involucro / carpenteria | Struttura | 42 | 3
BTIF321N | btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 32A | Portafusibile sezionabile | Protezione | 14 | 1
BTIF61N32C | btdin -COMMUT A ZERO C.LE 32A | Commutatore a zero | Comando | 42 | 3
BTIF80RC05 | btdin - contat aux/scattato 1NO/NC 0,5mod | Contatto ausiliario | Segnalazione | 14 | 1
BTIF80ST2 | btdin - bobina apertura 110/415Vac/Vdc | Bobina di apertura | Comando | 14 | 1
BTIFA82C10 | btdin45 - magnetot 2P curva C 10A 4,5kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 56 | 4
BTIFA82C16 | btdin45 - magnetot 2P curva C 16A 4,5kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 70 | 5
BTIFA82C20 | btdin45 - magnetot 2P curva C 20A 4,5kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 14 | 1
BTIFA82C32 | btdin45 - magnetot 2P curva C 32A 4,5kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 42 | 3
BTIFA84C32 | btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 14 | 1
BTIFN84C63 | btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA | Interruttore magnetotermico | Protezione | 14 | 1
BTIFP24/2P | tifast pettini - pettine 2P 80A 24DIN | Pettine di distribuzione | Distribuzione | 14 | 1
BTIFP24/4PB | tifast pettini - 2P equilibrato su 3F 24DIN | Pettine di distribuzione | Distribuzione | 14 | 1
BTIFPT/4Q | tifast pettini - testata pettini 3P/4P | Pettine di distribuzione | Distribuzione | 14 | 1
BTIFT1A2N230 | btdin - contactor 2NO 25A coil 230Vac AC3 | Contattore | Comando | 42 | 3
BTIG23A32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A | Interruttore differenziale | Protezione | 182 | 13
BTIG43A32 | BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA A | Interruttore differenziale | Protezione | 14 | 1
BTIG723B40 | btdin - RCD type B 30mA 2P 40A | Interruttore differenziale | Protezione | 14 | 1
BTI93000FM | mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro | Involucro / carpenteria | Struttura | 14 | 1

## 1b_Affidabilita
Famiglia | λ [guasti/10^6 h] | MTBF/MTTF [h] | Fonte (campo/lab/previsionale IEC 61709, MIL-HDBK-217) | Temp. ambiente rif. [°C] | Carico rif. | Manovre/cicli rif. | ART [h] | Riparazione in sito / sostituzione
Interruttore magnetotermico
Interruttore differenziale
Portafusibile sezionabile
Commutatore a zero
Contattore
Contatto ausiliario
Bobina di apertura
Pettine di distribuzione
Involucro / carpenteria

## 2_FMEA
Famiglia | Modo di guasto | Cause | Effetto locale / sul quadro | Rilevazione | Protezioni / mitigazioni | Classe effetto | % ripartizione modo guasto | Severity | Occurrence | Detection | RPN | Note/assunzioni
Interruttore magnetotermico | Mancato intervento (non apre su guasto) | Usura/saldatura contatti, sganciatore fuori taratura | Perdita protezione - guasto latente | Test periodico / ispezione termografica | Selettività a monte | Latente
Interruttore magnetotermico | Intervento intempestivo | Sganciatore termico derivato, surriscaldamento morsetti | Perdita utenza | Segnalazione stato / manca tensione utenza | Verifica serraggi | Totale
Interruttore magnetotermico | Contatti non si chiudono / apertura spuria | Meccanismo bloccato, usura | Perdita utenza | Prova funzionale | - | Totale
Interruttore differenziale | Mancato intervento su dispersione | Guasto toroide/sganciatore, invecchiamento | Perdita protezione - guasto latente | Tasto test periodico | Protezione a monte | Latente
Interruttore differenziale | Intervento intempestivo | Sensibilità, disturbi, dispersioni | Perdita utenza | Segnalazione stato | - | Totale
Portafusibile sezionabile | Circuito aperto | Fusibile interrotto, contatto ossidato | Perdita circuito | Mancanza tensione a valle | - | Totale
Portafusibile sezionabile | Surriscaldamento | Serraggio allentato, contatto degradato | Funzionamento degradato / incendio | Termografia | - | Degradato
Commutatore a zero | Mancata commutazione | Meccanismo bloccato | Perdita alimentazione commutata | Prova funzionale | - | Totale
Commutatore a zero | Contatti incollati / posizione errata | Usura contatti | Alimentazione errata | Prova funzionale | - | Degradato
Contattore | Mancata chiusura | Bobina guasta, meccanica bloccata | Perdita utenza | Segnalazione stato | - | Totale
Contattore | Contatti incollati | Usura/saldatura | Utenza non comandabile | Aux contatto | - | Latente
Contattore | Surriscaldamento | Contatti usurati, serraggi | Funzionamento degradato | Termografia | - | Degradato
Contatto ausiliario | Segnalazione errata/assente | Contatto usurato, guasto meccanico | Perdita diagnostica - guasto latente | Confronto con stato reale | - | Latente
Bobina di apertura | Mancata apertura su comando | Bobina interrotta, meccanica bloccata | Perdita sgancio a distanza - latente | Prova di sgancio | - | Latente
Bobina di apertura | Apertura spuria | Disturbi, guasto bobina | Perdita utenza | - | - | Totale
Pettine di distribuzione | Interruzione/contatto degradato | Serraggio allentato, surriscaldamento | Perdita distribuzione | Termografia | - | Degradato
Involucro / carpenteria | Degrado meccanico/corrosione | Ambiente, urti, ingresso polvere/umidità | Perdita grado IP / funzione | Ispezione visiva | Grado IP, verniciatura | Degradato

## 3a_Manutenzione
Famiglia | Attività preventiva | Frequenza | Durata [h] | Richiede fermo quadro (S/N) | Vita utile attesa [anni/manovre] | Periodicità sostituzione
Interruttore magnetotermico
Interruttore differenziale
Portafusibile sezionabile
Commutatore a zero
Contattore
Contatto ausiliario
Bobina di apertura
Pettine di distribuzione
Involucro / carpenteria

## 3b_Ricambi
Codice | Descrizione | Consumo / Strategico | Lead time [gg] | Disponibilità magazzino IT/EU | Q.tà raccomandata
BTI92600C | mas - coppia supporti per canaline l=600
BTI93600NC | MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400
BTI93600QS | mas - setto separatore orizz MAS400 L=600
BTI93650Q | mas LDX 400 - quadro 600x1000
BTI9527 | mas - pannello cieco 600x50
BTI9529/24 | mas - pannello 24 din 600x150
BTI9530 | mas - pannello cieco 600x200
BTI9531/24 | mas - pannello 24 din 600x200
BTIF321N | btdin - portafusibile sezionabile 1P+N 32A
BTIF61N32C | btdin -COMMUT A ZERO C.LE 32A
BTIF80RC05 | btdin - contat aux/scattato 1NO/NC 0,5mod
BTIF80ST2 | btdin - bobina apertura 110/415Vac/Vdc
BTIFA82C10 | btdin45 - magnetot 2P curva C 10A 4,5kA
BTIFA82C16 | btdin45 - magnetot 2P curva C 16A 4,5kA
BTIFA82C20 | btdin45 - magnetot 2P curva C 20A 4,5kA
BTIFA82C32 | btdin45 - magnetot 2P curva C 32A 4,5kA
BTIFA84C32 | btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA
BTIFN84C63 | btdin60 - magnetot 4P curva C 63A 6kA
BTIFP24/2P | tifast pettini - pettine 2P 80A 24DIN
BTIFP24/4PB | tifast pettini - 2P equilibrato su 3F 24DIN
BTIFPT/4Q | tifast pettini - testata pettini 3P/4P
BTIFT1A2N230 | btdin - contactor 2NO 25A coil 230Vac AC3
BTIG23A32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 30mA A
BTIG43A32 | BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA A
BTIG723B40 | btdin - RCD type B 30mA 2P 40A
BTI93000FM | mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro

## 3c_Assistenza
Voce | Valore
Personale specialistico richiesto
Attrezzature speciali / sollevamento
Tempo di mobilitazione service
Centro service di riferimento
Lead time ricambi BTicino
Contatti

## 4_Documentazione
Documento | Codice/Revisione | Disponibile (S/N) | Note
Schemi as-built quadro AUX tipo 4
Datasheet componenti BTicino
Manuale uso e manutenzione
Distinta materiale commessa 26187 | Commessa_26187.xlsx | S